ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление, поставку и монтаж автоматической раздвижной двери ВВ-21
для объекта: Поликлиника №520, пос. Сосенское, Бутово-Пожарский проезд, д. 15, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 77:17:0120114:14661

| - Габариты проёма | - 6330 мм (ширина) × 4180 мм (высота) |
| --- | --- |
| - Конструкция | - Двухстворчатая раздвижная система, створки перемещаются в одну сторону |
| - Алюминиевая система | - Sial KN50 + CT71, цвет RAL 7016 (антрацитово-серый), с фернитовыми блоками |
| - Режимы работы | - —Автоматический: открывание по датчику движения (Dorma DK tech 68), закрывание с регулируемой задержкой (Dorma TS83) —Полуавтоматический: открывание — автоматически, закрывание — вручную —Ручной: при отключении питания —Зимний режим(«антизамерзание»): минимизация хода створок в холодное время года |
| - Ресурс | - ≥ 30 000 циклов в год, ресурс привода — не менее 1 000 000 циклов |

1. Общие положения

Настоящее техническое задание разработано в целях проведения тендера на изготовление, поставку и монтаж автоматической раздвижной двери ВВ-21 для входной группы здания поликлиники.
Исполнитель обязан обеспечить соответствие изделия требованиям:

- ГОСТ 23747-2015 (алюминиевые конструкции),

- ГОСТ 24866-2014, ГОСТ 30698-2014, ГОСТ 30826-2014 (стеклопакеты),

- СП 118.13330.2012, СанПиН 2.1.3684-21 (объекты здравоохранения),

- ПУЭ, ГОСТ Р 53777-2010 (электробезопасность),

- требованиям антитеррористической защищённости (Постановление Правительства РФ № 272).

Работы выполняются «под ключ»: от поставки комплектующих до пусконаладки и передачи в эксплуатацию.

2. Наименование и назначение двери

Раздвижная автоматическая дверь ВВ-21 — входная конструкция с автоматическим и ручным режимами управления, предназначенная для интенсивной эксплуатации в медицинских учреждениях.
Дверь рассчитана на не менее 30 000 циклов открывания/закрывания в год, обеспечивает беспрепятственный проход пациентов (в т.ч. с креслами-колясками и каталками), соответствует требованиям к теплозащите и герметичности.

3. Габариты и конструктивные параметры

4. Комплектация и технические характеристики

4.1. Автоматика и привод

- Привод: Dorma TS83 — 2 шт., с регулируемой задержкой закрывания и защитой от защемления.

- Датчик движения: Dorma DK tech 68 (совместим с системой «Анти-паника»).

- Система «Анти-паника»: ручка-нажим Guardian 8504 + ПУ-5АРОМ на обе створки (с ключом).

- Электропитание: 220 В ±10%, 50 Гц. Резервный источник питания (РИП) — не менее 3 часов автономной работы.

4.2. Заполнение створок (по выбору заказчика, уточняется при подаче КП)

| Однокамерный | 4М1–12Ar–4М1 (толщина 24 мм) | По ГОСТ 24866-2014, ГОСТ 30698-2014 |
| --- | --- | --- |
| Двухкамерный (без триплекса) | 6.30К–14Ar–4М1–16Ar–6.30К (толщина 46 мм) | Повышенная теплозащита |
| Двухкамерный (с триплексом) | 4.4.2–12Ar–4М–12Ar–4.4.2 (толщина 46 мм) | Ударостойкое заполнение, по ГОСТ 24866-2014, ГОСТ 30826-2014 |

4.3. Уплотнения и крепёж

- Уплотнители: TNY-001 (стеклянная кромка), TNY-007 (рамные узлы) — EPDM, морозостойкость до –50°C.

- Саморезы: DIN 7981 / DIN 7982, A2, нержавеющая сталь.

- Вставки и крепёж: K7C1109 (18 мм), KI45313-2, KI45309D, BC 5.5×50, BC 4.2×70.

- Направляющая: KN45551, длина 400 мм.

5. Требования к монтажу

- Монтаж производится на существующем проёме.

- Исполнитель обязан выполнить:

  - Геодезическую привязку конструкции;

  - Устранение отклонений проёма (до ±5 мм по уровню/отвесу) за счёт регулируемых креплений;

  - Установку несущей рамы, навеску створок, монтаж направляющей и привода;

  - Подключение автоматики и РИП, наладку в 4 режимах;

  - Проверку герметичности и отсутствия «продувания»;

  - Обучение ответственного персонала.

- Все скрытые работы — с составлением акта.

6. Документация и гарантия

Предоставляется:

- Паспорт изделия с сертификатами на:

  - алюминиевую систему Sial KN50/CT71,

  - стеклопакеты (включая протоколы испытаний на сопротивление ветровой нагрузке и теплопередачу),

  - автоматику Dorma (сертификат соответствия и паспорт привода TS83).

- Схема электрических соединений (согласно ПУЭ).

- Акт скрытых работ, акт пуско-наладки, акт приёмки.

- Инструкция по эксплуатации на русском языке.

Гарантийный срок:

- На конструкцию и монтаж — не менее 24 месяцев с даты подписания акта приёмки.

- На автоматику и электронику — 36 месяцев.

- Гарантийное и постгарантийное обслуживание — на протяжении не менее 10 лет.

7. Сроки выполнения работ

| Изготовление и поставка комплекта | ≤ 30 календарных дней с даты заключения договора |
| --- | --- |
| Монтаж, наладка, обучение | ≤ 5 рабочих дней после поставки |
| Итого | ≤ 35 календарных дней |

8. Требования к участнику закупки

Участник должен иметь:

- Опыт поставки и монтажа автоматических дверей в учреждениях здравоохранения (подтверждённый актами за 2022–2025 гг.);

- Действующий сертификат соответствия на алюминиевую систему Sial KN50 или аналог;

- Компетентного инженера-наладчика с допуском по электробезопасности не ниже III группы;

- При выполнении монтажных работ на объектах капитального строительства — членство в СРО (при необходимости по 372-ФЗ);

- Возможность предоставить гарантийное и сервисное обслуживание в г. Москве.