Утверждаю

Главный инженер

ООО «ДжиЭмСи»

_____________Седляров А.Г.

«_18 » ___07_____2025г.

Техническое задание на проектирование, изготовление, поставку и монтаж противопожарных оконных и витражных конструкций.

| № п/п |  | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Объект и адрес | Строительство многопрофильной клиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области "Балашихинская областная больница". |
| 2 |  | Заказчик | АО «Монолитное Строительное Управление-1» |
| 3 |  | Проектная документация | Альбом АР: ПСИ-158-ОБ-АР1 (АР1.2 АР1.6). |
| 4 |  | Состав работ и объём работ | Разработка разделов КМ: 619.03 КМ1 – Окна противопожарные. 619.03 КМ2 – Витражи противопожарные. Разработка ППР. Изготовление, доставка на объект светопрозрачных противопожарных алюминиевых конструкций, организация складирования на объекте, монтаж конструкций и примыканий к ним. |
| 5 |  | Указания по проектированию. | Проектирование конструкций выполнить с учётом существующего строительного основания. В случае несоответствия строительного основания (проёмов), исходной и/или нормативной документации РФ Поставщик незамедлительно должен информировать Заказчика. При проектировании, изготовлении и монтаже ограждающих конструкций необходимо учесть следующие нормы: - СП 128.13330.2016 «Алюминиевые конструкции»; - СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; - СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»; - СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; - СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; - СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» - СП 426.1325800.2018 «Конструкции фасадные светопрозрачные зданий и сооружений. Правила проектирования» - СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» -СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-Ф3 от 22.07.2008, табл. 21. - ГОСТ 21519-2022 «Блоки оконные из алюминиевых профилей. Технические условия». - ГОСТ Р 53308-2009 « Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». - проектные решения должны соответствовать протоколам испытаний, подтверждающих степень огнестойкости конструкций. - ГОСТ Р 59642-2021 « Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля». Алюминиевые профили для остекления должны соответствовать ГОСТ 22233-2001 «Профили, прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций». Светопрозрачные заполнения должны соответствовать ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия». Состав проектной документации: Документация КМ должна содержать: - Привязку конструкций к существующим на планах и фасадах строительным осям. - Изображение конструкций с учётом истинного размера профилей с указанием высотных отметок. - Общие узловые решения с указанием артикулов профилей, типов и покрытий материалов. - Узловые решения примыканий. - Вертикальные и горизонтальные разрезы по конструкциям. - Информацию по доработке проёмов. - Спецификацию всех используемых материалов, включая монтажные. - Спецификацию стеклопакетов с указанием размеров. - Для всех конструкций должны быть указаны монтажные и габаритные размеры. ППР выполнить в соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ». Требования к алюминиевым противопожарным конструкциям принять по АР согласно приложению. Профильная система - алюминиевая, цвет профиля RAL 7037 матовый, с пределами огнестойкости E30 и E60, с безопасным остеклением (ГОСТ 30826-2014 класса СМ4), с приведенным сопротивлением теплопередаче не менее R0>0,72 (м2х°С)/Вт, утепленный, с уплотнением в притворах, в противопожарном исполнении. Рекомендации по заполнению определить разработчику в соответствии с пределом огнестойкости конструкции. Стеклопакеты прозрачные, однотонные, не тонированные, фактура гладкая. |
| 6 |  | Указания по изготовлению конструкций. | - Изготовление выполнять согласно проектной документации, согласованной Заказчиком, требованиям действующих ГОСТ, СП и инструкций. - Перед началом производства необходимо разработать и согласовать с Заказчиком КМ светопрозрачных алюминиевых конструкций, а также разработать и согласовать ППР на их монтаж. - Перед началом производства Поставщику необходимо запросить у Заказчика геодезическую съемку строительного основания. Фактическое положение витражных конструкций должно обеспечить их установку с учетом отклонений строительного основания. В случае выявления отклонений фактических габаритов и/или положения проемов от заданных в рабочей документации проинформировать генподрядчика. Ответственность за правильность изготовления конструкций несёт Поставщик. - Предоставить исполнительную документацию на всю поставляемую продукцию. Протоколы испытаний и сертификаты, подтверждающие проектные требования по пределу огнестойкости. Предоставить сертификаты, протоколы испытаний и экспертные заключения на блоки оконные из алюминиевых сплавов (ГОСТ 21519-2003), а также на применяемые материалы. Лаборатории и органы по сертификации должны иметь аккредитацию в федеральной службе по аккредитации (Росаккредитации). Объемы, указанные в данном ТЗ, подлежат обязательному пересчету согласно проекту. В случае несоответствия объемов, необходимо направить свои замечания в отдел ПТО Заказчика до начала производства конструкций. |
| 7 | Указания по монтажу конструкций. |  | Монтаж светопрозрачных противопожарных окон из алюминиевого профиля производить в соответствии действующими стандартами и нормативами строго при наличии соответствующей лицензии МЧС. По окончания монтажа светопрозрачных конструкций выполнить и передать в адрес Заказчика и генподрядчика геодезическую съемку законченных монтажных работ конструкций, полный комплект исполнительной документации (акты скрытых работ, сертификаты, паспорта на оборудование, материалы и изделия, акты и заключения по результатам контроля качества, заключения лабораторных испытаний, журналы работ и прочее) в соответствии с требованиями Главгосстройнадзора Московской области и условию договора. Устранение за свой счет дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе выполнения работ в течение гарантийного срока. |
| 8 | Дополнительные требования. |  | Поставка и разгрузка конструкций и материалов осуществляется силами Поставщика. Проектную документацию предоставить в кол-ве 5 экземпляров в бумажном виде и в электронном варианте в форматах DWG и PDF. Поставляемые конструкции сдаются Заказчику на строительной площадке в смонтированном виде с оформлением соответствующего акта. Обязательно участие представителя Поставщика в итоговой проверке надзорных органов Московской области (Главгосстройнадзора), в т. ч. снятие замечаний и оформление итоговых актов, необходимых для получения ЗОС и разрешения ввода в эксплуатацию. |

Исполнитель

инженер-конструктор: Заваруев Д.И. «_18_» ______07______ 2025г.